ИНСТРУКЦИЯ

СРК1










Приложение 1.3

за провеждане на обследване на работата на помпените агрегати на помпена станция със завишен средно месечен разходен коефициент КWh/m3 /К1/.

Събитие: Нарастване на средно месечният разходен коефициент КWh/m3 с над 20 %.
Пример - ПС Балтата при планов К1 = 0.8 КWh/m3 е отчетен за месеца К1 = 1 КWh/m3.

В рамките на 1 седмица от регистриране на отклонението се организира обследване на обекта от Техник ЕМО съвместно с Помпиер, с цел откриване и премахване на причините за преразхода на ел. енергия.

Проверява се следното:

1. Верни ли са отчетните данни за изразходваната ел. енергия и подадената вода.

Анализират се данните от дневника на ПС и се проверяват константите на токовите трансформатори и изправността на електромера и водомера. При съмнение в точността на водомера – същият се подменя или се използва преносим разходомер за проверка на подадените водни количества.

2. Анализира се има ли промяна в технологичният режим на ПС?

· притваряне на СК на напорният водопровод;

· пуск на допълнителен ПА в паралел;

· промяна на работещият ПА;

· подмяна на арматура по водопровода;

3. Проверява се дали има увеличение на работното налягане на ПС с манометър.

· притваряне на СК на напорният водопровод;

· набран въздух в напорният водопровод /неизправни въздушници/;

· неизправна арматура – СК,ОК,мембран вентили и др.

4. При  увеличение на смукателната височина, измерена с вакумметър - се проверява смукателя за запушване.

5. При пропуски на обратните клапи се чува шум от тях и водата се връща обратно в ЧР.

6. Дали е износена помпата?

Замерват се енергийните параметри на  ПА и се сравняват с данните на ПА от протокола след 

72 часовата проба след пуска,съгласно Приложение 1.1.

Резултатите от обследването се представят с типов протокол за енергийно обследване в ЕМО за предприемане на необходимите ремонтни работи.

Съставил:

