DMA
3
25.1.2022 г.

ЗОНОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА КОНТРОЛ НА ЗАГУБИТЕ НА ВОДА


ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕЧОВЕТЕ.
1.Система на БЛОКОВО /ЗОНОВО/ водоснабдяване.

Територията на цялата фирма се разделя на "блокове", основани на топо-

графски принцип, за да се поддържа стабилно водоснабдяване, лесно управ-

ление и поддръжка.

  А.При разделянето сe следват следните принципи:

 * Всеки блок съдържа само един резервоар.

 * Помпите, захранващи блока са разположени в една ПС.

 * В един блок са разделени зоните на помпажна и гравитачна.

 * Между блоковете са изградени аварийни връзки, чрез затворени кранове.

 * Блоковете са класифицирани като големи, средни и малки. Един голям

блок е разделен на няколко средни, а средните са разделени на малки.

 * Между по-високо поставения в йерархията блок и по-ниския са изпъл-

нени връзки в две точки. При нормални условия се използва само едната

връзка.

  Б.Поддръжка на блоковете.

Твърдата част на поддръжката на ВиК съоръженията е проверка и подмяна

на водопроводите, ремонт на арматури и др.

Наред с тази поддръжка е необходимо да се подобрява информационнното

осигуряване и управлението на водоразпределението в реално време с по-

мощта на компютри.

За тази цел на базата на блоковото водоснабдяване се разработва инфор-

мационна система, която прави измервания в различни точки от мрежата.

Събирането на информацията може да е:

 * Ръчно - оператора отчита и записва данните от уредите и след това

ги въвежда в РС /персонален компютър/ за визуализация и анализи.

 * Полуавтоматично - с помощта на "Логери" /специализирани контролери/,

информацията се отчита и записва автоматично и след това операторът

прехвърля данните от Логера към РС.

 * Автоматично - с помощта на кабели/радиоефир/ се изпращат данните

през определен период към РС.

Използват се три вида табла за събиране на данни:

  * Измерване на дебит и налягане на входа на блока от главните клонове.

  * Дебит и качество на водата в крайните точки на блока /опашки/.

  * Налягане в най-високите точки на мрежата.

Качеството на водата се следи чрез датчици за свободен хлор и мътност.

  В.Предимства /+/ и недостатъци /-/на блоковото водоснабдяване.

 /+/ Създава се база данни. Сравняват се подадената и полезно използва-

ната вода в рамките на блока. Оттук лесно може да се изчислят ЗАГУБИТЕ

на вода. Може да се прави икономическа обосновка за ремонти или под-

мяна на водопроводите. Може да се определят приоритетните обекти.

Може да се оценява състоянието на мрежата и да се определят минимал-

ната,средната и върховата консумация.

 /+/ Управлението на водните потоци е по-лесно при възникване на авария

и изолиране на участък. Манипулира се бързо, с малък брой кранове.

 /+/ Промените в качеството на водата в блока с по-висок ранг слабо

влияят върху по-ниските по ранг блокове. Това намалява вероятността

от лошо качество на водата в по-големи райони.

 /-/ Изграждането на зоните може да е много скъпо. Нощният труд е скъп.

 /-/ Неизвестните връзки между зоните може да ни заблудят.

 /-/ Ако не е правилно проектирана зоната може да не се осигури противо-

пожарния резерв или да не се осигури обмен на водата в "опашките".

 /-/ Ако няма промяна от предходното засичане трудно се съди за размера

на теча. Загубите може да траят между два периода на засичане.

       АНТЕТКА ЗА ДАННИТЕ ОТ БЛОКОВОТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

┌──────────┬────┬─────┬─────┬───────┬─────────────┬────┬─────┬─────┐

│РЕЗЕРВОАР │ОБЕМ│ Нmin│ Hmax│ ЧАСОВИ│КВАРТАЛ - ИМЕ│ПЛОЩ│ Kmin│ Kmaх│

│   ПС     │    │     │     │ РЕЗЕРВ│ БРОЙ ЖИТЕЛИ │    │ кота│ кота│

├──────────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────────────┼────┼─────┼─────┤

│          │ m3 │  m  │  m  │   h   │             │ m2 │  m  │  m  │

└──────────┴────┴─────┴─────┴───────┴─────────────┴────┴─────┴─────┘

2.Теоретична постановка за "Измерване на МИНИМАЛНАТА НОЩНА КОНСУМАЦИЯ".

В една зона с дължина на тръбите около 2.5 км като правило през нощта

за малък период от време консумацията трябва да е нула. Ако при замер-

ване тази консумация не достигне нула, то минималното показание на

разходомера /водомера/ се оценява като теч.

Този метод се нарича "Измерване на МИНИМАЛНАТА НОЩНА КОНСУМАЦИЯ".

Измерването на водните потоци се извършва чрез точен, компактен

магнитоелектрически /ултразвуков/ разходомер с памет.

Теоретична постановка на МИНИМАЛНАТА НОЩНА КОНСУМАЦИЯ

   Индивидуална консумация на консуматорите А, В и С.

 │ ┌─────────┐                              ┌─────────┐

 │ │   C     │                              │    A    │

 │ └─────────┘                              └─────────┘

 │                             ┌──────────┐

 ├───┐                         │    C     │

 │ A │                         └──────────┘

 ├───┘

 │    ┌────────────┐                           ┌────────────────┐

 │    │     B      │  ┌────────────┐           │       В        │

 │    └────────────┘  │     B      │           └────────────────┘

 └────────────────────┴────────────┴─────────────────────────────────

 24 ч.          1               2               3               4 Време

   Сумарна /обща/ консумация, която се отчита от разходомера.

 │

 │

 │

 │ ┌─────────┐                 ┌───┐           ┌───────┐

 │ │   С     │                 │ С │           │   А   │

 ├─┴──┬──────┴─────┐  ┌────────┴───┼──────┐  ┌─┼───────┴────────┐

 │  А │     В      │  │     B      │   С  │  │А│       В        │

 └────┴────────────┴──┴────────────┴──────┴──┴─┴────────────────┴────

 24 ч.         1  t1  t2       2         t3  t4    3               4 Време

                    T1                     T2

T1 = t2 - t1    Време с нулева    T2  Време с нулева

                консумация            консумация

Целта на нощните снимки е да се запише консумацията в блока от

24 ч. до 4 ч. и да се отчете Qмин = Qзаг.

Идеалният случай е зоната да е до 300 души, но методът е достатъчно

точен до 1000 души.

Необходимо е разходомерът да прави по 10 записа за секунда, за да се

получи по-вярна оценка на загубите.

3.Класификация на блоковете.

При тази дейност всички блокове се замерват първо по метода на мини-

малната нощна консумация и се оценява размера на течовете във всеки

блок. Ако течовете са малки не се предприема нищо. Ако течовете са го-

леми се предприема подробно обследване на района.

Данните от тези замервания служат за изчисление на размера на течовете

и за бъдеща подмяна на водопроводите.

Блоковете се разделят на 4 групи /виж стр.3/.

┌────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐

│Зона група  │     I       │     I I     │    I I I    │     I V     │

├────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Брой течове │    > 10     │   5 - 9     │     1 - 4   │      0      │

├────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Блок номер  │     20      │      5      │      8      │      11     │

├────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Честота на  │  2 пъти     │   1 път     │   1 път на  │    1 път на │

│обследването│  годишно    │   годишно   │   2 години  │    4 години │

└────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

   ВИЗУАЛИЗАЦИЯ                        ┌──┐

 15├ Брой                              │  │        Зони с висока

   │ аварии                ┌──┐        │  │        аварийност

 12├                       │  │        │  │  ┌──┐  4,9,13,15,...

   │--------┌──┐-----------│  │--------│  │--│  │ -----------------

 9 ├        │  │           │  │        │  ├──┤  │

   │  ┌──┬──┤  │           │  │        │  │  │  │

 6 ├──┤  │  │  │  ┌──┐     │  │  ┌──┐  │  │  │  │

   │  │  │  │  │  │  │     │  │  │  ├──┤  │  │  │     ┌──┐

 3 ├  │  │  │  ├──┤  │  ┌──┤  ├──┤  │  │  │  │  ├──┐  │  │

   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ├──┤  ├──┐  Зона N

   └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ..... N

Насочваме се към зоните с най-висока аварийност предприямаме по-чести

обследвания, монтаж на записващи устройства, планиране на ремонти.

4.Пример за пилотен проект за изследване на малък блок.

   А.Същност.

В един блок се подменя старата мрежа и се замерват загубите преди и

след подмяната. Данните се използват за оценка на ефекта от подмяната.

Изследва се и как се изменят загубите във времето.

   Б.Местонахождение.

Зоната е в жилищен квартал с чести аварии.

   В.Брой на домакинствата и характеристика на мрежата.

Около 220 домови отклонения. Уличния водопровод е Ф 100 с дължина 525 м.

   Г.Средно налягане  4.5 ата.

   Д.Обследване.

 * Непрекъснато наблюдение - мери се дебита и налягането и се архивира.

 * Периодично наблюдение - сравняват се показанията на подадената и

инкасираната вода на 2 месечен период. Един път годишно разходомера
се проверява за точност.

   Е.Период на изследване - 10 години.

   Ж.Теми на изследването.

 * Оценка ефективността на подмяна на водопровода.

 * Изменение на загубите във времето.

 * Изменение точността на разходомера във времето.

 * Сравнение на метода на Qмин. нощна спрямо измерването със затворени

кранове на домовите отклонения.

Изводи:

ВиК Русе  трябва да премине на блоково водоснабдяване. Да се провеждат нощни снимки. Да се оценява размера на течовете в зоните. Да се въведе активен контрол на течовете. Да се използва опита в тази област на водещите държави – Англия, Япония, Германия и др.

