ИНСТРУКЦИЯ

за работа с дозаторна помпа тип DWM115 02 AAE с управление от импулсен водомер
1.Технически данни:








Дебит 1 – 5 л/час; Напор 2 - 15 бара; Захранване 220 в ~ ; IP65; PTFE тефлонова мембрана.
Околна температура от 5 до 40 градуса.
Помпата е произвадство на италианската фирма Doseuro.
2.Устройство на помпата.








[image: image1.emf]
1
2

3

4

5

6

7

8

1 – мембрана; 2 – електромагнит; 3 – клапан; 4 – ръчна настройка на хода на мембраната /само за помпи от серията R/;

5 – панел за управление; 6 – врътка за настройка; 7 – куплунг; 8 – ел.захранване.
3.Схема за монтаж на помпата и обезвъздушаване.
[image: image2.png]3.1 - INJECTION VALVE INSTALLATION

A
C-
M

o~NQZ

DIAGRAM (Fig. 9)
- Pipework
Injection valve
- Conical connector for attaching the
discharge hose
- 3/8" female steel gas thread connector
- Hose tube nut
- Polyethylene hose
- Cylinder sleeve (no return valve)




Помпата се монтира на стойка над

съда за дезинфектин.

Помпата се обезвъздушава чрез 

завъртане на врътка В.



[image: image3.png]



4.Монтаж на инжектора.  

А -  водопровод;

N – връзка към водопровода;
D – обратна клапа;



С – инжектор;

М – коничен щуцер;

G – гайка;
Т – напор на помпата.




Контактният водомер се подвързва на горен щифт (+) и  долен щифт  (-).

5.Контролен панел на помпата.
[image: image4.emf]
               
     8

                                           
                       7                                                                                                                                                   

                 6


        11
         
          
      5
  

        10                                                                                                                           


      4


         1
                             3

         2
1 – бутон за увеличаване на стойността; 2 – бутон включване /готовност/ start/stop;
3 - бутон за намаляване на стойността; 4 – зелен с функция 1:N 
5 – зелен с функция  контактен водомер 1хN(M) - умножител на тактове с памет. При всеки импулс на водомера, помпата ще прави N на брой такта /от 0 до 999  на 1 импулс/. Докато помпата изпълнява заданието, тя ще продължи да запомня постъпващите импулси от водомера, за да изпълни зададената доза от всеки получен импулс;            
6 – зелен с функция 1хN от 0 до 999 или ръчен режим 0 до 100;
7 – червен мига при всеки импулс на помпата; 
8 – червен – помпата има ел. захранване и е в режим стоп или зелен -  помпата е в режим на работа; 
10 – бутон за избор на функция ; 11 – дисплей.
5.Режими на работа:

1. Ръчен с обхват от 0 до 100 %;

2. 1хN – умножител на тактове /на 1 импулс на водомера, помпата тактува N пъти/;

3. 1хN(M) – умножител на тактове с памет /, ако по време на тактуването постъпи нов импулс от водомера, импулсът се запомня и помпата тактува, докато изпълни заданието на всички постъпили импулси от водомера/;          

4. 1:N – делител на импулси /на зададен N брой импулси на водомера, помпата изпълнява 1 такт/.

6.Настройка на помпата.

1. Включваме помпата в ел. захранването.
2.    Свети червен светодиод 8 - режима за работа и зелен светодиод 6 в режим “MANUAL” ( ръчен) и на дисплея се изписва числото “100”.

Ако ще работим в ръчен режим със стрелките избираме колко импулса да направи помпата и натискаме бутон 2 “START” и червеният диод светва в зелено, което означава че помпата работи.
При работа на помпата е невъзможно да се правят корекции.

За да спрем работата на помпата  трябва да натиснем отново бутон 2 - “STOP”.
3. За да минем в следващия режим трябва да натиснем бутон 10 “F” - преминаваме в режим “W.METER” . Светва зеленият диод 5 и на дисплея се изписва “ FCE “ . Със стрелките 1 и 3 въвеждаме броя на тактовете, които ще направи помпата след пристигане на импулса от датчика на водомера.Натискаме бутон  2 “START” за да запомним режима и отново натискаме “START”, за да вкючим помпата в режим на работа. Червения диод 8 светва в зелено, което показва че помпата работи. За да я спрем натискаме бутон 2 “STOP” .
4. За следващия режим натискаме бутон 10 “F” , натискаме дясна стрелка 1 и отново натискаме бутон 10 “F” - преминаваме в режим “1:N”. Свети диод 4.
5. За следващия режим натискаме бутон 10 “F” и преминаваме в режим “1xN”.
Свети диод 6.
6. За следващия режим натискаме бутон 10 “F” и преминаваме в режим “1xN(M)”. Tова е режим, в които помпата се самообучава. Това става като със стрелките въведем броя на тактовете необходими за дозирането на преминалото количество вода.

7. След стартиране на помпата и пристигане на първия импулс от водомера, тя       веднага изпълнява един след друг зададеният брои тактовете и засича времето до следващият импулс на водомера. След това автоматично разпределя времето на равни части на броя на тактовете .
Пример: Задали сме 10 такта на импулс в режим “1xN(M)”.
Пристига първият импулс и помпата изпълнява 10 такта.

Вторият импулс идва след 10 минути и тя автоматично разпределя 10 такта
през 1 минута.
7.Поддръжка на помпата.  

На всеки 6 месеца е необходимо да се направи профилактика и почистване на помпата:

- изключете помпата от ел.захранването;

- разкачете напорния шлаух от водопровода;

- извадете смукателя от съда за дезинфектин и го потопете в чиста вода.

Оставете помпата да поработи 10 минути с чиста вода;

- потопете филтъра в оцетна киселина;

- включете помпата да работи 5 минути с дезинфектин като смукателят и нагнетателят

са потопени в един и същ съд /бидон/;

- отново пуснете помпата да поработи с чиста вода;

- възстановете нормалната схема на работа на помпата спрямо напорния водопровод.     

При отказ на помпата се обърнете към механик хлораторно стопанство към ЕМО.

11.02.2015 г.


                                                                          Съставил: 









/Механик хлораторно стопанство/

