EEBIGPUMP
03.12.2016 г.

ОБЕКТИ,КОИТО СА ПЕРСПЕКТИВНИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОМПЕНИТЕ АГРЕГАТИ 

/Със средногодишна консумация на ПА над 100 хил. KWh/


ПС



Брой

Год.консумация 

Несъответствие 
ПА

на ПА х.KWh/год.


Q;H

1. ІІ-ри подем

6


800



Да Н = 50 м.

2. І-ви подем

15


512



Да Н = 65 м.

За двата обекта предстои подмяна на ПА по програма ИСПА

3. Пепелина


2


450



Добре подбрани

Необходимо е да се подмени смукателят на ПА1 с Ф200.

4. Русе запад

1


360



Добре подбрани

Да се работи с помпен агрегат Пльогер с по-висок КПД

5. ІІІ-ти подем

6


300



Добре подбрани

Предстои подмяна на старите ПА с нови по програма ИСПА

6. Чанаджика

4


291



Да Н = 75 м.

Да се използва преднапора на ИР Баниска – снижение на напора на 

ПА с 15 метра и избягване преливането от ЧР Чанаджика

7. Писанец


2


216



Добре подбрани

Предстои подмяна на 1 бр. ПА с нов за 2004 год.

8. Мартен


3


184



Добре подбрани

Да се работи с помпен агрегат Пльогер с по-висок КПД

9. Цветница


7


183



Добре подбрани

Необходимо е да се подменят смукателите на ПА5;6  с Ф300.

10. Дунарит

2


168



Не

Да се подменят ПА 4 и 5 с 18МТ32Х4,тъй като имаме преднапор от

ПС І-ви подем.

11. Вятово

3


160



Добре подбрани

12. Баниска

10


151



Добре подбрани

13. Нисово

2


150



Добре подбрани

14. Батин

10


144



Добре подбрани

Да се доставят потопяеми ПА за Ранея 60 л/с ;100 м,които са устойчиви на агресивни води.

15. Николово 2
4


120



Добре подбрани

Предстои подмяна на 1 бр. ПА с нов за 2004 год.









Съставил:

