EEBIGPUMP


25.3.2020 г.

ОБЕКТИ,КОИТО СА ПЕРСПЕКТИВНИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОМПЕНИТЕ АГРЕГАТИ 

/Със средногодишна консумация на ПА над 100 хил. KWh/


ПС



Брой

Год. консумация 

Несъответствие 
ПА

на ПА х.KWh/год.


Q;H

1.  ІІ-ри подем

6


800



Да Н = 50 м.

2.  І-ви подем

15


512



Да Н = 65 м.

За двата обекта предстои подмяна на ПА по програма ИСПА

3.  Пепелина

2


450





Добре подбрани като параметри.

Необходимо е да се подмени смукателят на ПА1 с Ф200.

Необходимо е да се подменят ПА с по-надеждни и по-ефективни.

Да се изгради нова ел. уредба с мерене на страна СН.

4.  Русе запад

1


360



Добре подбрани

Да се работи с помпен агрегат Пльогер с по-висок КПД.

Проблем – терасата се залива от високите подпочвени води и ПА не може да работи целогодишно.

5.  ІІІ-ти подем
6


300



Добре подбрани

Предстои подмяна на 4 бр. старите ПА с нови по програма ИСПА.

6.  Чанаджика

4


291



Да Н = 80 м.

Да се използва преднапора на ИР Баниска – снижение на напора на 

ПА с 10 метра и избягване преливането от ЧР Чанаджика.

Предстои подмяна на 2 бр. ПА 45 л/с ;80 м.

7.  Писанец


2


216



Добре подбрани

8.  Мартен


3


184



Добре подбрани

Да се работи с помпен агрегат Пльогер с по-висок КПД.

9.  Цветница

7


183



Добре подбрани

Необходимо е да се подменят смукателите на ПА5;6  с Ф300.

10. Дунарит

2


168



Не

Да се подменят ПА 4 и 5 с 18МТ32Х4, тъй като имаме пред напор от

ПС І-ви подем.

Необходимо е да се поддържа баланса на водата между І-ви подем и ІІ-ри подем чрез ПС Дунарит, защото:

· На ПС Дунарит меренето е на страна СН и е с по-ниска стойност;

· Разходния коефициент KWh/m3 е нисък и ПС е близо до гр. Русе;

· Стъпката на регулиране на водните количества е сравнително малка – 30 л/с не се налага честа комутация на големи мощности от ПС І-ви и ІІ-ри подем;

· Заплащаме ел. енергията на З-д Дунарит не в брой, а с прихващане за сметка на парите, които ни дължат.

11. Вятово

3


160



Добре подбрани

12. Баниска

10


151



Добре подбрани

13. Нисово

2


150



Добре подбрани

14. Батин

10


144



Добре подбрани

Да се доставят потопяеми ПА за Ранея 60 л/с ;100 м, които са устойчиви на агресивни води.

15. Николово 2
4


120



Добре подбрани

Предстои подмяна на 1 бр. ПА с нов с цел намаляване загубите на налягане в напорния водопровод.









Съставил:
