Инструкция за работа с уред за замерване на свободен хлор тип Neon Des
[image: image1.emf]
І.Цел на използването на уреда.

Подобряване на контрола на остатъчния хлор в мрежата на гр. Русе чрез замерване на този параметър в реално време и архивиране в система СКАДА.
ІІ.Технически данни.
Ел. захранване 220 в= ; Изход 4 – 20 мА ; Обхват 0 – 1000 μg/l ; Работна температура /0-50/ ºС;

Входящо налягане от 0.5 атм до 6 атм ; Автоматично почистване ASR – веднъж седмично;

Допустимо РН на водата от 6 до 8.
Уредът се монтира на водопровод, захранващ градската водопроводна мрежа.
Код за влизане в менюто  0000; Код за калибровка 0202 ; Код за пълен достъп 1612.
Уредът се състои от : входящ СК /долу вляво/ ; изходящ СК /горе вдясно ; СК за проби /долу вдясно/ ; измервателна клетка с DES сензор; филтър и показващ уред.
Габаритните размери на таблото са 500х400.Таблото се монтира на стена с дюбели.
ІІІ.Работа с уреда.

Поставете DES сензора в гнездото и го свържете с кабел към показващия прибор.

Забележка: Главата на DES сензора,ако не е в гнездото да се съхранява в специална заводска епруветка , потопена в разтвор от калциев хлорит.

Отворете СК вход и СК изход /СК за проби трябва да е затворен/.

Включете ел. захранването и след 20 сек. на екрана трябва да се изобразят текущата стойност на свободния хлор и температурата.
Чрез бутон на екрана▼Таuто се влиза в менютата за настройка.
С преносим уред се замерва съдържанието на свободен хлор във водата и това показание се      въвежда в уреда в режим на калибриране.

VІ.Схема на свързване.

[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
20.02.2017 г.







Съставил:
