LEAK2
5
27.1.2022 г.

ЗАГУБИ НА ВОДА
Превод за опита на ВиК фирмите от различни региони на света от Световния Воден Конгрес в Берлин 2001 год.

[image: image1.jpg]=—IoT in Water —
Water Conservation for
Future Generation

>




ОПИТА НА ХОНГ КОНГ

1. Непрекъснати наблюдения на водоснабдителната мрежа.

Осъществява се на три нива:

· Замерва се подадената вода от резервоарите към населеното място /макро ниво/.

· Замерва се какво водно количество влиза в зоните /средно ниво/.

· Събират се данни с автомобил за шум в мрежата с помощта на логери за шум.

2. Управление на налягането.

· Монтаж на редуцир вентили в зоните с излишно налягане.

· Следене на Дебит и Налягане в зоните с помоща на телефонни линии и ефир.

3. Подмяна на водопроводите с висока аварийност и остарели тръби.

Регистрират се и се анализират аварийте с цел да се даде приоритет с подмяната на кои тръби да се започне.

4. Активен контрол на течовета.








                                                    

На /9 – 18 / месеца се правят нощни снимки.

Те включват: Минимален дебит; Стъпково затваряне на крановете и Прослушване за шум.

Използват се водомери на Kent Helix, ABB ; Корелатори; Стетоскопи; Уреди за трасета и др.

5. Въз основа на анализа на консумацията на вода – когато се наблюдава рязка промяна 

/бързо нараства или спада консумираната вода/ се изпращат инспектори да проверят на място причината за промяната. Тези данни автоматически се извеждат след обработка на данните за консумацията от система инкасо.

При констатиране на течове в имота на клиента – предписват бързото им отстраняване.

6. Изчисляват се минималните разходи за загуби от течове + разходите за откриването и

отстраняването им.

7. Прилагат непрекъснат мониторинг и съставят програми за подмяна на водопроводи.

8. Връзки с обществеността.

На базата на случайни извадки се канят потребители съвместно с ВиК специалисти да образуват комитет за по непосредствена комуникация.

Използват INTERNET за получаване на съобщения от потребителите.

Обявяват какъв е стандарта на услугите, които предоставят на клиентите. Всяка година този стандарт се актуализира.

ОПИТА НА ТАЙВАН

Две трети от загубите са технически и една трета търговски.

10 % загуби са нормални; 10 – 20 % са приемливи, но при загуби над 20 % е необходим активен контрол на загубите.

Най-голямо внимание обръщат на проверките на големите водомери. Средствата вложени в тяхната проверка имат най-бърза възвращаемост.

ИДЕЯ за ВиК: Да се изведат на специален контрол 10-те най-големи консуматори. Да се отчита водата им от различни инкасатори; да се монтират по-качествени водомери; да се приведат условията за мерене – водомерните им възли в съответствие със стандартите.

Да се извеждат големите клиенти с промяна в консумацията с повече от 20 % и да се проверяват на място от контрольорите. Резултатите от проверките да се оформят с протокол.

Специално внимание обръщат на пресичанията на водопроводите с реки и канали.

Наемат консултанти да ги обучат как да търсят течове в пилотните зони.

Водят точен архив кога и колко водопровод е обследван, колко аварии са открити и какъв е икономическия ефект. Резултатите са обнадеждаващи. Средствата вложени в откриване и отстраняване на течове са с бърза възвращаемост. Оценката се прави на базата на измерения теч при откриване на аварията и оценка за времетраенето на теча – от 1 до 2 години.

ОПИТА НА ДАНИЯ

Правителството притиска ВиК дружествата да снижават загубите на вода като е въведен данък за загуби над 10 %.

Специфичните им загуби са 2 м3/км/ден.

Усилено зонират мрежата. Подменят преоразмерени водопроводи /с по-голям от необходимия диаметър/. Скоростта на подмяна на водопроводите е 0.8 % за една година /бавен/.

Нощните снимки възлагат на специализирана лаборатория.

При схема на водоснабдяване “контра” управляват налягането в мрежата в близост до възможния минимум.

Водомерите проверяват на място /без демонтаж/ на всеки 8 години.

Във Финландия използват водород за откриване на скрити течове.

ОПИТА НА ГЕРМАНИЯ

Течовете зависят от: Дължината на мрежата; Броят отклонения; Средното налягане; Материала и техническото състояние на тръбите; Брой аварии; Вид на почвата /корозийност; премествания/;

Откриването на течове е по-трудно в скали и чакъл.

Средното налягане в мрежата е 3 атм.

Намаляват проводимостта  на водопродите като поставят бленди за захранването на малките консуматори.

Прекъсват и изолират водопроводни клонове, които не се ползват.

Процентът загуби не е обективен критерий.

Използват показателя qvr – специфични технически загуби.
qvr = Qvr/(8760*Ln)    / м3/час*км /, където

Qvr са технически загуби за 1 година   /м3/год/ ,

 Ln  е дължина на водопроводите в км /без отклоненията/.

Използват и показателя м3/бр.отклон./ден.

Приемат, че ако загубите са повече от 15 % трябва да се търсят. Правят прослушване на тези зони 

1 път годишно. За останалите зони правят обследване 1 път на 3 години.

	МЕТОД



РЕЗУЛТАТ



ОБЩИ УСЛОВИЯ

	Измерване на 


Загубите се оценяват


Монтира се измервателна

	минималната 



лесно и са необходими

апаратура.

	нощна  консумация.


спешни мерки за откриването
Обхваща се водопровод с

	




и отстраняването им.

дължина /4-30/ км.

	









Мери се /1-2/ ч. през нощта.

	









Архивират се данните.

	









Надеждни кранове.

	









Воден баланс под.-инкас. вода

	

	Зона с измерена


Незабавно се откриват

Измервана област /1-10/ км 

	нулева консумация.


течовете.



Оценка на постоянните конс.

	









Мери се и налягането.

	









Измерван период 20 мин.


ОПИТА НА USA
Основни стъпки за обследване на ефективността:

1. Подгответе точни карти на водоснабдителната мрежа.

2. Проверете за точност разходомерите и водомерите на ПС и към населените места.

3. Оценете размера на подадената вода, измерената вода и водата, която не се мери. Направете воден баланс.

4. Проверете за точност водомерите на големите клиенти.

5. Проверете водомерите за правилно оразмеряване, монтаж и експлоатация.

6. Установете процедура на отчитане и контрол на инкасаторите.

Този одит трябва да се извършва 1 път годишно.

Прегледът е сравнително по-евтин от първоначалната оценка, която изисква събиране на данни и създаване на стандартни бланки и други форми.

Пасивният контрол включва: Отстраняване на течове открити от клиенти; ВиК служители или от повишена консумация. Отстраняват се главно големите течове /видими/ или течове, които са предизвикали пропадане; напукване и др. видими белези.

За активен контрол се използват нощни снимки; зониране; хидравлично моделиране /сравнение на теоретичните изчисления за дебит и налягане с измерванията в мрежата/.

Използват се различни устройства за прослушване на мрежата. Слушат се шумове и вибрации на почвата; Корелатори; Използват се сеизмични и геофизични уреди за измерване скоростта на звуковите вълни; Инфрачервена термография за обследване на големи течове по магистрални водопроводи; Фотографии и разлики в температурата на повърхността на почвата.

Георадар чрез електромагнитни вълни определя течовете, тъй като вълните забавят скоростта си във влажна почва. Използват се космически снимки за определяне на течовете по промяна на повърхностната растителност и влагата в почвата и др.

Непрекъснато се подобряват технологиите за ремонт – от подмяна на тръби към хидрофобно изолиране с различни материали /пластмаса, каучук, цимент и др./.

Сключват се договори с подизпълнители, така че при снижаване на течовете ползи да извлекат и двете страни.

Главната причина за големите загуби на вода е, че тя се предлага на по-ниски цени.

Където има недостиг на вода, снижаването на загубите е безценно.

Осигуряването на вода на по-високите места е с по-висока себестойност и трябва да се обърне специално внимание на загубите в тези високи зони.

ОПИТА НА UК

OFWAT е регулаторен орган, който е въвел стандартни показатели за оценка на състоянието на ВиК фирмите. На всяка фирма е поставена годишна цел за снижение на загубите – в противен случай плащат санкции.

Загубите се отчитат в следните форми:

1. Загуби в разпределението х.м3/ден; л/откл/ден; м3/км/ден.

2. Загуби в преноса  м3/ден; л/откл/ден.

Сравняват се постигнатите резултати ежегодно. Широко прилагат активния контрол на течовете.

Извършват безплатен или на ниски цени ремонт на отклоненията към клиентите.

Отчитат точно загубите и ги публикуват /прозрачност/.

ОПИТА НА ШВЕЙЦАРИЯ

Швейцария е богата на вода страна. СРК = 0.35 КWh/м3. Загуби 13 % . Високо ефективна система.

Оценяват загубената ел.енергия в течове на 45 мил.КWh/год.

Въвели са система за непрекъснат контрол на загубите като са монтирали датчици за шум върху арматура /хидранти, кранове, домови отклонения/ и са извели информацията в ЦДП.

ОПИТА НА ИСПАНИЯ

Ръчно набиват сонда до водопровода и гледат дали е влажна почвата за местата, където се съмняват, че има теч. Използват метода за потвърждаване на аварията.

Използват датчици за шум – постоянно или временно монтирани. В зоната, където са монтирани тези датчици за 1 година са снижили двойно загубите. Много добри резултати.

ОПИТА НА ЮЖНА АФРИКА

Използват опита на Англия и консултанта - Алън Ламбърт.

За намаляване на налягането използват интелигентни редуцир вентили.

Чрез тези вентили осигуряват различно ниво на услугата. За бедните се осигурява ниско налягане при по-ниски цени, с цел да не преразходват вода. Реализират програми за подмяна на арматурите на бедните, комбинирано с понижение на налягането и обучение как да пестят водата.

За икономическа оценка на течовете разработват модел Econoleak – на базата на информацията от авариите /честота, размер, стойност, време за отстраняване и др./.

Нямат утвърден стандарт за ниво на услугата.

ОПИТА НА РУМЪНИЯ

Изготвят ежегодно таблица за анализ на загубите:

	Населено място
	Брой отклонения
	Загуби   % 
	Средна възраст на тръбите,год.
	Аварии, брой/год.
	Стомана %
	Етернит      %
	Чугун       %

	Гюргево
	62
	18.4
	29.7
	470
	74
	10
	6


Правят връзка между годините на тръбите и процента на загубите.

Главни причини за течовете са:

1. Стари тръби с лошо качество на материалите- АС, стомана и на лоши връзки – муфи.

2. Висока консумация 700 л/жител/ден идваща от повредени водомери; лоши арматури; ниска цена на водата; инкасиране без контрол.

3. Течове в топлофикационната система.

4. Липса на активен контрол на течовете. Нямат зони. Не провеждат обследване.

5. Ниско ниво на образованост на населението  по отношение на течовете.

6. Липса на недостиг на вода. Не се цени. Пилее се.

7. Лошо проектирани мрежи и системи – трудно зониране, високо налягане.

8. Не се прави анализ на ефективността на работа по отстраняване на авариите.

ОПИТА НА НОРВЕГИЯ

Техническите загуби разделят на 2 вида:

1. На много места малки течове по мрежата най-често от лоши връзки.

2. Точкови течове поради пробив в тръбите.

За всеки вид течове, след като ги обследват имат различен подход за решаването им.

ОПИТА НА МАРОКО

1. Водомерно стопанство.

Разработват годишна програма за подмяна,ремонт и проверка на водомерите.

При 10 % грешка във водомера подмяната с нов се изплаща за 4 години.

Правят анализ за точността и възрастта на водомерите по видове и изчисляват кога си струва да се подменят.

Проверки за точността на отчитане на водомерите:

· Контрольорите са независими от ПЕР.

· Извадкова проверка на 1 населено място/на 1 квартал.

· Периодична проверка по показания и документи.

2. Връзка с клиентите.

При рязка промяна в консумацията – проверка на място.

Проверяват на 6 месеца за кражби на вода от въздушници и калоотоци.

Проверяват на 6 месеца за незаконни връзки в рисковите зони от мрежата.

Контрол и на пожарните хидранти за течове и кражба на вода.

3. Приоритети при изготвяне на програми за снижаване на загубите.

· Има ли режим на водата?

· Обем на загубите,големина на мрежата,важност.

· Загуби на реагенти и енергия.

· Състояние на мрежата.

Анализ на работата на звеното за откриване на течове.

	Година
	1999
	2000
	2001

	Брой персонал
	9
	8
	11

	Проверки на мрежата,км
	200
	315
	420

	Коефициент,км/ден/човек
	1.0
	0.9
	1.2

	Брой открити течове
	120
	156
	201


1.Откриват зоната на загубите чрез сепариране.

2.След това обследват с корелатори по 2-3 км на ден за мястото на теча.

ОПИТА НА МАЛАЙЗИЯ

Заменят АС тръбите с HDPE и чугун.

Изследват точността на водомерите по групи: /0-3/ год.; /3-5/ год.; /5-10/ год.; Над 10 год. водомерите се подменят.

За активен контрол на течовете ползват UK опита публикуван в TR26 – Политика по контрола на течовете.

Интегрират 3-те информационни системи GIS+MCIS+SCADA.

Методи за снижаване на загубите:

1. Обследване на мрежата. Баланс на водите. Измерват дебита пред зоната със сонда.

2. Управление на налягането – редуцир вентили и облекчителни шахти.

3. Активен контрол – зониране /200-2000/ отклонения и се измерва подадената към тях вода.

Минимална нощна консумация, Обходи, Планово прослушване с уреди за шум, Стъпково сепариране на квартали, Инструкция към инкасаторите за проверки за шум, незаконни връзки, повредени водомери;

Непрекъснато наблюдение чрез логери и др.

ОПИТА НА ЯПОНИЯ

За откриване на течове използват логери за шум.

За трасиране на водопроводи използват оцветена вода, инертен газ и изотопи, радарни системи и термографични системи.

ОПИТА НА ИТАЛИЯ

Анализ на авариите в зависимост от мястото на теча /тръба, връзка или арматура/, година на полагане, материал на тръбата.

Към документите прилагат графики от замерване с корелатора и чек лист за характера на аварията.

Загубите нанасят екологични щети. Те имат свойството да нарастват, ако не се предприемат мерки.

Изводи:

1. Извършване на проверка на клиенти,които имат промяна в консумацията с повече от +-  20 %.

2. Специален режим за големите клиенти/водомерите с голям диаметър – по-чести проверки, точни, защитени срещу манипулиране.

3. Програма за бедните – ограничен дебит  и налягане на по-ниска цена; бленди; безплатен монтаж на водоспестяваща арматура и обучение как да се пести водата.

4. Контрольорите да са независимо звено. Извършват както  внезапни извадкови проверки, така и планирани периодични проверки поне 1 път годишно по документи и по показания на водомерите. Процедура за отчитане и контрол на инкасаторите.

5. Методика за проверка точността на водомерите за различни диаметри на място.

6. Програма за  проверка; подмяна и ремонт на пресичания през реки и канали.

7. Финансов контрол на дейността намаляване загубите на вода – приход/разход.

8. Прекъсване на неизползваеми клонове от мрежата, домови отклонения;

9. Снижаване диаметрите на преоразмерените водопроводи; бленди; регулатори на дебит.

10. С приоритет снижение на загубите в населени места с недостиг на вода и високи коти.

11. Ръчни сонди като инструмент за потвърждаване на течове при съмнения.

12. Периодични проверки на пожарните хидранти;калоотоците и въздушниците за кражби на вода -  при обходите по трасетата.

13. Проверка на отточните системи на резервоарите за течове.

