И Н С Т Р У К Ц И Я

за измерване на съпротивлението на зануляването 
по метода  “контур фаза-нула” с уред М5010 на 
фирма GOSSEN METRAWATT Германия
         І.Общи положения.

    1.Настоящата инструкция е съставена съгласно изискванията на Наредба №4 за техническата експлоатация на електрообзавеждането и на базата на заводското ръководство за обслужването на измерителен уред М5010.

2. Измерванията в зависимост от уредбата и 

  напрежението се извършват както следва:

2.1 в електрически уредби с напрежение над 1000 V – 

  по наряд от двама души с не по-ниска от четвърта   

  квалификационна група;

2.2 в разпределителни уредби и табла с напрежение до
  1000 V и над 1000 V – от двама души с не по-ниска от трета квалификационна група и записване в дневника;

2.3 в останалите уредби с напрежение до 1000 V - от 

  едно лице с не по-ниска от четвърта квалификационна група   

  по устно  нареждане;

         ІІ.Общ вид на уреда.


  Поз.1 LCD индикация;

  Поз.2 функционален прекъсвач;

  Поз.3 ремък за окачване;

  Поз.4 държател за контролиращ щекер за защитна контактна    

        система;

  Поз.5 измерващо преходно звено;

  Поз.6 контролиращ щекер за защитна контактна система;

  Поз.7 плъзгач;

  Поз.8 контактна повърхност за контакт с ръка;

  Поз.9 букса за свързване на сонди;

  Поз.10 бутон за “измерване с нарастващ утечен ток”;

  Поз.11 бутон за тестване на инсталация със селективни FI   

         – защитни прекъсвачи “откриване на заземително   

         напрежение”;

  Поз.12 лампа “РЕ”;

  Поз.13 лампа “мрежа Netz”;

  Поз.14 лампа “Ub”;

  Поз.15 лампа “FI”;

  Поз.16 шарнир със степенен растер;

  Поз.17 уши;

  Поз.18 кратко ръководство за обслужване;

  Поз.19 контролиращ накрайник;

  Поз.20 батериен носач;

  Поз.21 предпазители FI/250 G;

  Поз.22 резервни предпазители  F1/250G;

  Поз.23 капак за батерийно отделение;

  Поз.24 дигитална индикация за измерени резултати;

  Поз.25 символ за измерени стойности;

  Поз.26 символ за “измерване с нарастващ утечен ток с  

         граници на безопасност  Ub = 50 V;съответно Ub =  

         25 V”;

  Поз.27 символ за “откриване на заземително напрежение  

         Ue”;

  Поз.28 символ за тестване на инсталации с FI защитни   

         прекъсвачи;

  Поз.29 индикация за измервани величини;

  Поз.30 символ за “мрежово напрежение по-малко от  

         минимално допустимото напрежение”;

  Поз.31 символ за “мрежово напрежение по-голямо от  

         максимално допустимото напрежение” U > UNmax;

    2.При измерването да се спазва следната последователност:

  - избиране на функцията с функционален прекъсвач поз.2;

  - свързване на уреда към измерваната инсталация черт.2;

  - задействане на плъзгача поз.7;

  - разчитане на резултатите от поз.24 до поз.31.

         ІІІ.Проверка на батериите.

1. Избор на функция 

- от поз. 2 се избира функцията UL-N;

2.Свързване на уреда.

- Уреда е зареден с 6 броя малки елементи по 1.5 V;

3.Задействане на плъзгач 

- бутнете плъзгача поз.7 напред в положение ▼,веднага след това дръпнете в положение ▌ и го дръжте в тази позиция.

4.Разчитане на резултатите. 

· въз основа на отчетната стойност на батерийното напрежение V може да се прецени състоянието на батериите.То е добро ако е в границите между 6 и 10 V. При по-малко от 6 V уредът блокира и трябва да се подменят батериите.

         ІV.Тестване на уреда.

1.Избор на функция

- от поз.2 се избира функцията Re 2 KΩ;

2.Свързване на уреда

– уреда не е свързан към мрежата;

3.Задействане на плъзгача 

- бутнете плъзгача поз.7 за кратко време в положение ▼;

4.Разчитане на резултатите:

  - задействат се една след друга всички лампи;

  - на LCD индикацията се изписват всички означения.

         V.Мерене на контур фаза-нула.

 1.Избиране на функция.

   - от поз.2 избираме функцията Rschl.

 2.Свързваме уреда съгласно черт. М5110.

- при измерване на контакти се постъпва по следния начин:

· накрайник поз.5+6 се поставя на клемата защитен проводник PEN;

· накрайник поз. 19 се поставя на фазов проводник L1,L2 или L3.
 - при измерване на мотори се постъпва по следния начин:

· изваждат се предпазителите F2 и F3;

· Отваря се клемната кутия на мотора;

· Подава се напрежение към мотора по линия L1;

· Контролиращия накрайник поз.19 се поставя на клемата U свързана към линия L1 с патрон F1, а поз.5+6 се свързват към клема N.

3.Задействане на плъзгача. С плъзгача ПОЗ.7 се включва уреда,съответно се стартира измерването.

- бутнете за кратко време плъзгача в положение ▼ и в интервал от не-повече от 15 сек. дръпнете плъзгача в положение ▌.

  4.Разчитане на резултатите.

- лампата Netz поз.13 мига червено при несвързан РЕN проводник. 

· лампата Netz поз.13 мига зелено при свързан PEN  

проводник.
- при положение ▼ в полето на LСD индикацията се изписва    

съпротивлението на контур фаза – нула в Ω.


· при положение ▌ в полето на LСD индикацията се изписва тока на късо съединение kА в следния вид:


          VI Оформяне на протокола

  – протокола се оформя по образец № 1 както следва:

· в графа1 се записва номера на поредното измерване;

· в графа2 се записва наименованието на машината;токовия кръг на контактите;

· в графа3 се записва номиналния ток на патрона на стопяемия предпазител Jn A;

· в графа4 се записва тока на настройка на термичния изключвател на прекъсвача А;

· в графа5 се записва коефициента на задействане К;

- записва се такъв коефициент на задействане така, че максималното времето на задействане на предпазителя да бъде 0,4 s за номинално фазно напрежение на мрежата 220 (230)V. Допуска се превишаване на това време на изключване но не повече от 5 s, във вериги захранващи само стационарни електропотребители  от електроразпределителните табла, при изпълнение на специални условия.

· в графа6 се записва максимално допустимото съпротивление Zs на защитния контур Ω;

  Изчислява се като Zs =< 220/Jk Ω; където Jk = Jn*K;

  Пример 1 : Zs = 220/(25*5) = 1.76 Ω.

· в графа7 се записва измерeното съпротивление на контур фаза-нула в Ω, като от него предварително е извадено 0.05 Ω (когато се използва преходното звено 5) и приведено по таблицата за грешките при измерването.

  Междинните стойности могат да бъдат интерполирани.

	        измерена стойност    приведена стойност

            0,10                  0,20

            0,20                  0,30

            0,30                  0,40

            0,35                  0,43

            0,40                  0,49

            0,50                  0,60

            0,60                  0,71

            0,70                  0,82

            0,80                  0,93

            0,90                  1,04

            1,00                  1,15

            1,10                  1,26

            1,20                  1,37

            1,30                  1,48

            1,40                  1,59

            1,49                  1,70

            1,50                  1,95

            2,00                  2,50

            3,00                  3,60

            4,00                  4,70

            5,00                  5,80

            7,00                  8,00

           10,00                 11,30

           12,00                 13,50

           15,00                 16,80

           17,00                 19,00

           20,00                 22,30       

Пример 2: При измерена стойност 1.22 Ω с    

    допълнителния адаптор – изваждаме 0.05 и получаваме    

    1.17 Ω. От таблицата вземаме междинна стойност между   

    1.1 и 1.2 и записваме в протокола 1.34 Ω.

· в графа8 се записва ефективността от зануляването с ДА или НЕ.Когато стойността от графа 6 е по-голяма от стойността в графа 7 пишем ДА.Когато стойността от графа 6 е по-малка от графа 7 пишем НЕ. Ако оценката на ефективността е отрицателна предприемаме допълнителни технически мерки да подобрим контура – да намалим   

импеданса му чрез подобряване на връзките;полагане на  

  по-големо сечение проводник; намаляване номиналния ток   

  на вложката на предпазителите и др.

  ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. ЧЕРТЕЖ № 1.

2. ЧЕРТЕЖ № М5110.
3. ПРОТОКОЛ ПО ОБРАЗЕЦ № 1.   

            
	

	
	

	
	


1.22 Ω


U<Umin





0.18  kА











