Борбата със загубите на вода
Видове технически /реални/ загуби на вода

       Фонови загуби
            Скрити течове
Видими течове

       Unavoidable                     Detectable         
Observable
[image: image14.jpg]e

h gjpgnom‘sgw»

Costof Leakage Control.

LOSSES (MGD)




Неизбежни загуби

      Откриват се с помощта на          Излизат на повърхността

Отстраняват се чрез подмяна    зони за контрол на потребле-     и се откриват от хората

на връзките или тръбите            нието и уреди за шум
Невидимите /скритите/ течове са с най-голям дял от размера на техническите загуби.
Влияние върху загубите от размера на теча и от времето на изтичане
[image: image2.jpg]Figure 3.2 Relationship between leakage rate (Q) and runtime (1) of leaks [22] [77]

Background leakage Unreported leakage Reported leakage

Reported leakage

A
0

Unreported leakage

Background leakage Q A

ty t E & g Lot

Awareness B Location MM Repair t,= occurrence of leakage




      Време за осъзнаване; за локализация и за отстраняване на теча
      [image: image3.emf]
Времето за осъзнаване на скритите течове се намалява, като се изграждат ДМА

ДМА са зони за контрол на потреблението.
[image: image4.emf]
Водата, която постъпва в зоната се измерва и периодично се анализира с цел да се следи нивото на течовете.

Зоните може да се разделят на три вида: Зона с един вход; зона с няколко входа и каскадни зони, както е показано по-долу:
 [image: image5.jpg]Figure 6.2

Typical layout of DMAs, based on [22]

= _=

Source
bulk
meter

Single inlet DMA
" Multiple inlet DMA

— == Boundary
= Distribution pipe
[ Cascading DMA N Closed boundary valve

Distribution main

. DMA bulk meter




Компоненти на минималната нощна консумация в зоната - Minimum Night Flow.
AZNP – Средно налягане в зоната през нощта; Background Leakage – Фонови течове от връзки /неизбежни/; Burst Leakage – Течове от аварии /отстраними/; Night Consumption – Нощна консумация; Utility Night Leakage – Течове през нощта; Flow Rate – Консумация в зоната; Minimum Night Flow – Минимална нощна консумация.
[image: image6.png]Iploehe

ik

Mt
Tt
i

e





Стъпкови тестове в ДМА

Замерва се консумацията в зоната в часовете от 2 до 4 ч. Провеждат се стъпкови тестове чрез последователно затваряне на гранични СК в зоната.

Където спадът в консумацията е най-голям /зона №4/ – там трябва да се търси авария.
[image: image7.jpg]



Управление на налягането
По-високото налягане предизвиква по-големи течове и по-чести аварии във водопроводната мрежа. Управлението на налягането цели да се поддържа оптимално налягане без хидравлични удари, като се задоволяват нуждите на клиентите от налягане на 100 % без да се поддържа излишно високо налягане. Това е много интелигентно решение с бърза възвращаемост на вложените средства. Приложимо е както за съществуващи, така и за новоизграждащи се водопроводни мрежи.
Пример за изменение на налягането във водопроводната мрежа.

Горните две линии са на налягането при ниска и висока консумация без регулиране с редуцир вентил.

Най-долната линия е на пониженото налягане след действащ редуцир вентил.
[image: image8.jpg]Figure 6.4 Simplified view of pressures within a distribution network

Reservoir Pressure curves (Lines of charge, or energy)

Pressure by lower consumption

_

o

Pr
essure py large Consumpt;
ion

40 - 100 m

|

Py

P
PRV !




Пример за монтаж на редуцир вентил с байпасна връзка, изолиращи СК, филтър и въздушник и редуцир вентил с управление на две степени /дневен и нощен режим с помощта на магнет вентил, захранван от батерия
[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]



Определяне точката на теча

Целта е след като е осъзнато, че в зоната има значим скрит теч за кратко време да се открие къде се намира.

Пример за 3 стъпки на активен контрол на течовете:

1.Осъзнаване, че съществува теч чрез замерване на дебита в зоната.

Във времето се вижда, че след възникване на теча дебита се увеличава.

2. Нощните снимки чрез затваряне на стъпкови кранове също могат да ни насочат къде е зоната на аварията.

3.След това се прави бързо прослушване на подзоната за шумове с уреди за шум и се определя района, в който ще се търси теча.

Чрез използване на логери за шум се насочват към района на теча – шумът от логерите е най-силен.
4.Определят точката на теча с помощта на корелатор.

[image: image11.jpg]Figure 6.20  Example of three-stage active leak control: awareness, leak detection and leak location

Step 1: awareness ¢

by flow monitoring
t

t

- ®

Step 2: leak detection e 1 —t
. . e . i
by leak noise logging . R S
R R
4 \ ATy T t
. SR EAD :
’ ’ Ay A .’
. LAY LS 4
@ LN [ SN ,
. 4 4 Y B h S
, ' e N
. - L4 AY
N . N L N [}
' |* f
i \
f I o ol

Step 3: leak location ‘
by leak noise correlation @ : :

T e

—p Inflow O Leak noise loggers . Bulk meter @ Leak noise correlators * Leakage
——— Range of noise logger Q = Quantity t = Time f = Frequency




Вход на зоната;  Логер за шум;         Водомер;        Корелатор;                       Теч
Обхват на логера за шум;Q - Дебит;    t - Време; f - Честота

5.Аварията може да се потвърди чрез електронен или акустичен уред за шум.
[image: image12.png]Tho leak s closest to the main valve bacause the
twodigit display is highor hor.




Управление на активите
Тази дейност е незаменима за дългосрочното снижаване на загубите на вода. Целта е да се достигне желаното ниво на услугата по най-ефективния път чрез изграждане, придобиване, поддържане и възстановяване на активите. 
[image: image13.jpg]Figure 6.23  Flow chart for infrastructure asset management

B - -
o -
Strategic level -

B, .-

Execution level





Как да се достигне икономично ниво на течовете?

[image: image1.emf]
Разходи за 

управление 

на течове и 

от загуби на 

вода в 

хил.лив.
                                               Загуби от течове в хил.м3

