assets12




26.1.2022 г.

	Oптимизиране на работата на водоснабдителните системи 
Въпрос :Как да се осигури надеждно водоснабдяване на големи  територии с 
намаляващо население и стари водопроводи?

Съоръженията са проектирани при други икономически условия и прогнози.

В момента разполагаме с много активи,които са в края на своя жизнен цикъл и са преоразмерени спрямо нуждите на клиентите.
Идеята е да се лишим от излишното,за да имаме необходимото.

Да експлоатираме малко на брой,натоварени и високо ефективни активи.

Да не пилеем труд и ресурси за ненужно големи и остарели активи.

Да правим разходи за активи,които ще ни носят приходи и да се освободим от пасивите,които в бъдеще ще ни носят само разходи.

Необходимо е да се укрепват нещата,които са ценни за клиентите и да премахваме ония,които не представляват стойност за тях.
Процесът изисква простота, а простотата – безмилостност.
1. Оптимизиране в процеса на експлоатация на водоснабдителните системи.

В редица случай коефициентът на натоварване на съоръженията е значително под      50 % , което води до значителни разходи за поддръжка на неработещи мощности.

Анализа за използваемостта на активите следва да се направи по водоснабдителни групи от  екип,който да включва специалисти с различни специалности като:

мениджър по активите,технолог,енергетик,специалист по поддръжката,счетоводител и инвеститор.

Да се разгледа възможността за оптимизация на всички елементи от водоснабдителните системи,които включват водоизточници,СОЗ,помпени станции и съоръженията в тях,черпателни и напорни резервоари,напорни и хранителни водопроводи,вътрешната водопроводна мрежа и системите за управление.
Възможните варианти изключване на част от съоръженията и намаляване на разходите за поддръжка са следните:

· Брак,продажба,съхранение за резервни части или за използването им като 

материали.
· Консервиране - като се изключат от водоснабдителната система и с минимални 

средства се поддържат с цел да не се унищожат.Остава като задължение на персонала да извършва обходи и охрана на тези съоръжения и възможност за включване в експлоатация в рамките на 10 дни.

· Консервиране без да се изключват от водоснабдителната система с готовност 

съоръженията да се подготвят за работа в рамките на 24 часа.
· Работа на съоръженията с намален капацитет – подмяна на ПА с по-малък 

дебит;изключване на част от обема на резервоари;изключване на участъци от напорни и хранителни водопроводи,оптимизиране на вътрешната водопроводна мрежа с редуциране на диаметри на водопроводите,изключване на домови отклонения и цели клонове от мрежата.
2. При обновяване на съоръженията не е необходима просто подмяна,а 
съобразяване на производителността им с новите условия на работа.
Пример за обновяване на водоснабдителна система
Водоизточниците са 5 бр. тръбни кладинци с дебит от  11 л/с всеки.
Те подават водата в черпателен резервоар.

2 бр.хоризонтални ПА /работен и резервен/ с дебит от 50 л/с се захранват от ЧР и подават водата в напорен резервоар по напорен водопровод ф300.
От НР се водоснабдяват две села като средномесечния разход за месец август – 

най-натоварения през годината е 10 л/с.
В случая използваме само 20 % от производствените си възможности от 50 л/с.

Как да обновим системата?

Прогнозата за бъдещата консумация на вода е негативна,тъй като населените места се обезлюдяват,развиват се технологиите за откриване на скрити течове и се засилва натиска на КЕВР и обществото за снижаване на загубите на вода.

Въпреки,че е трудно да се прогнозира промяната в консумацията за период от  /50-100/ год. все пак може да се приеме,че при сегашна консумация от 10 л/с за целият период тя няма да надхвърли 20 л/с.

От тук може да се вземе решение да се консервират – изключат от схемата 3 бр. тръбни кладенци,да се подменят хоризонталните ПА от 50 л/с на 15 л/с и да се подмени напорния водопровод след хидравлични изчисления с по-малък диаметър – примерно с ПЕВП 200.
Това ще доведе до по-ниски разходи както за обновяване на съоръженията,така и за бъдещата им експлоатация и поддръжка.
Схема на водоснабдяване на села № 1 и № 2


                                                          Ф300

                                                                                             село 1            село 2
                                                                                             4 л/с               6 л/с 


                                                           50Е80  50 л/с


                              11
ПВ25х3  - 5 бр. тръбни кладенци
с потопяеми ПА по  11 л/с
3. Извод.

Тези мерки са особенно актуални и при една добре обмислена и реализирана програма може да се спестят много разходи на труд,материали и енергия.

Изключването на част от съоръженията крие известен риск,защото се лишаваме с част от резервите си,но поддържането остарели и слабо използвани  активи и липсата на достатъчно ресурси за обновяване на съоръженията води до чести и скъпи аварии,което крие много по-голям риск.
Целта е голямата част от разходите да са за обновяване и модернизация на съоръженията,а не за текущи ремонти и отстраняване на аварии.




НР





ЧР








