Практически опит от дейността Енергийна Ефективност /ЕЕ/ във ВиК Русе ООД

[image: image1.jpg]Energy Efficiency Investments for
Urban Water and Wastewater Utilities

Save Now!

Big Savings = (9 Time is Money
Investments in <8 D<a o Asimple shift can
energy efficiency &7 > save up to 225%.
typically have X&) £&7 2 Load management
asimple payback Gy <& @7 involves the simple
between 2 & @m shift of pumping
months and hours from peak to
5 years. off-peak periods.
What are you The peak electricity | 3 5 7 51 5765
waiting for? tariff can be 2 times Hours of the day
higher than the off-peak tariff. Timing your
pumping operations is a quick way

to save money.

,(ﬂ/

Load management

Replace pumps, install variable frequency
drives and capacitors

Remote sensing (ICT), pressure management,
smart pumps, and SCADA systems





Ежегодно се подготвя програма за икономия на ел. енергия в два  раздела:

І. Технически мероприятия:

1. Снижаване стойността на ел. енергията чрез изключване на ПА през върховите часове и максимално използване на нощната тарифа. Резервоарите се използват като регулиращи обеми, съгласувано с технолозите и диспечерите.

2. Подмяна на ПА с цел оптимизиране на съвместната им работа с напорният водопровод. 
След провеждане на енергийни замервания на обекта се взема решение какъв ПА да се монтира.

Проверяваме съответствието на характеристиките на ПА с изискванията на системата и изготвяме на програма за подмяна на ПА.

Средният срок за изкупуване на инвестицията е под 36 месеца. ССИ < 36 месеца.

3. Разширение на диспечерската система за по-добро управление и контрол на ПС –

снижение разходите за ел. енергия и намаление загубите на вода. ССИ < 36 месеца.

4. Планов ремонт на ПА, с цел повишаване КПД. Решението за ремонт се взема 
след замерване параметрите на ПА. Подрязваме на работните колела, с цел изравняване на характеристиките на ПА и избягване регулирането на дебита чрез притваряне на СК; обмазване на работните колела на ПА. След ремонта се замерват отново характеристиките на ПА и се изчислява ефекта. ССИ < 15 месеца.

5. Реконструкция на тръбната част / смукател – нагнетател/ и ремонт и подмяна на арматурата, с цел намаляване на загубите на напор. ССИ < 36 месеца.

6. Разширение употребата на защити срещу работа на ПА на празен ход – с въздух

или скъсано каре. ССИ < 36 месеца.

7. Оптимизация при избора и монтаж на кондензаторни батерии. ССИ < 24 месеца.

8. Внедряване на честотни инвертори за регулиране на дебита на ПА. ССИ < 18 месеца.

9. Изграждане на соларни паркове за собствени нужди в района на големите ПС с цел снижаване на консумацията на ел. енергия от електропреносната мрежа.

10. Снижение на разходите за осветление – програма за внедряване на ЛЕД лампи;управление на осветлението по време или осветеност и др.

ІІ. Организационни мероприятия:

1. Обучение на персонала за ефективно използване на енергийните ресурси в състав:

Техник ЕМА; Ръководител ПЕР; Технолози; Диспечери; Помпиери; Звено ремонт ПА; Висш административен персонал. Разполагаме с богат лекционен материал по ЕЕ.

Като бъдещо развитие в тази област възнамеряваме да подготвим лекции под формата на мултимедиен продукт с текстова част и изображения, с цел по-пълно представяне на информацията.

2. Изграждане на организационна структура за дейността ЕЕ; оборудване на екипите с уреди и апарати за енергийни замервания, инструкции и методики.

3. Ежедневен /ежемесечен/ контрол за разходите на ел. енергия.

Ежедневно следене СРК КWh\m3 ; лв/КWh  за големите ПС и ежемесечно следене

СРК КWh\m3 ; лв/КWh  за всички ПС на територията на фирмата. При нарастване на СРК се въздейства върху работната заплата на персонала и се вземат мерки за снижение. 
Изготвяне и актуализация на технологични инструкции за оптимална работа на водоснабдителните групи.

ИЗВОДИ:

1. От опита, който имаме в областта на ЕЕ смятаме, че при сегашното равнище на цените на електроенергията повечето усилия положени за икономия на ел. енергия имат бърза възвращаемост и си струват усилията.

2. Най-важният фактор за успешните програми е компетентността и мотивацията на 

персонала. Въпреки, че не можем да изчислим икономическата ефективност от вложените разходи за организационни мероприятия, когато те се осъществят на ниво, това довежда  до по-ефективни и успешно реализирани технически мероприятия.

Ръководството на фирмата акцентира върху развитието на човешкият потенциал с програми за обучение, доставка на оборудване и стимулиране.

3.  В бъдеще ще насочим усилията си за привличане на допълнителни финансови ресурси, с цел реализирането на по-мащабни проекти в областта на енергийната ефективност.
