thickness.doc
1
      26.1.2022 г.



Оценка живота на металните тръби в зависимост от дебелината на стените

[image: image1.jpg]



Освен данни за авариите ценна информация за вземане на решение кои тръби да се подменят е измерването дебелината на стените на металните тръби.

Измерването се извършва с помощта на резонанс RTM – Resonance Thickness Measurement.
Методът е разработен за оценка живота на корабите от норвежката фирма Veritas.

Измерва се средната дебелина на тръбите за дадена зона.

Използва се за оценка на тръби с диаметър > Ф300 с дебелина от 1.5 мм до 25 мм.

За 1 ден може да се измери участък до 1 км.

Измерванията се въвеждат в ГИС и се съчетават със статистическа обработка с цел прогноза живота на тръбите. Дава се отговор на въпроса в следващите години какви аварии може да се очакват.

След време се прави повторно замерване и се проверява прогнозата.

Остатъчна дебелина
RTM






    





Критична дебелина








Тръба № 1



метри

Текуща дебелина 

Остатъчна дебелина
RTM









Критична дебелина








    1

  2





Тръба № 1



метри

Прогнозна дебелина след определен период

От анализа се вижда, че в участък 1 и 2 ще има проблеми след време.
